WHX-II型无线核相仪

使

用

说

明

书

上海菲柯特电气科技有限公司

地址：上海市新沪路285弄25号邮编：200442

电话：021-66390728          手机：13918526188

一、概 述

无线高压数字核相仪，应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验，具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性，符合（ EMC ）标准要求，适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出，经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较，对核相后的结果定性。因本产品是无线传输，真正达到安全可靠、快速准确，适应各种核相场合。

二、安全事项

- 现场测试时，操作人员按《电力安全工作规程》的有关要求进行操作。

- 本仪器配备的绝缘杆造用的电压等级为 ≤ 220KV 。

三、设备清单

①铝合金包装箱一个

②校验插头线

③9V电池一节

④1.5V电池10节

⑤说明书一本

四、技术特性

1、屏幕显示内容： 无线高压核相仪、不同相、同相、 X 、 Y 、 、

2、电源：主机一只电池（ NEDA/604/6F22 ）或同等型号。 X 和 Y 采集器 5 节 AG13 电池。

3、自动关机：开机后15分钟左右主机自动关机

4、背光源：在检测相位过程中，如果光线太暗，致使读取数据困难可按动背光开关。

五、技术指标：

①准确度：自校误差≤ 2°，现场测试：同相误差≤10°，不同相误差≤15°

②采样速率3次/秒

③主机电源为9V±2V

④X和Y采集器电源电压为7.5V ±1.5V

⑤主机工作电流≤7mA

⑥X和Y采集器工作电流≤4mA

⑦主机和 X、Y采集器的视距传输距离为X、Y≤30m

⑧工作环境: -20℃┉ +60℃ 湿度：≤95%RH

⑨储存环境：-40℃┉ +55℃ 湿度：≤95%RH

⑩本产品所测电压交流等级为 0.38KV┉220KV

六、使用方法

1、主机检测

⑴系统自校

把产品附带的专用校验线插头插入交流220V电源中，另一端的两个信号测试夹分别夹采集头X和Y的采集头处。主机显示屏应显示X、Y同相，相位差应在000°┉001°（如X、Y均不显示，应将220V插头调换即可）

⑵现场校验

现场核相时，先将两棒放到同一相上自校

2、使用方法

①核相定性同相或不同相，以汉字显示为准。

核相时看主机各种显示：

②X 和 Y 分别表示收到 X 和 Y 棒的信号。

③在 X 下方出现 或在 Y 下方出现 则说明 X 棒或 Y 棒电池电压低。

④在 X 和 Y 的上方出现 说明主机电压低。

⑤在显示屏的右上方出现“无线高压核相仪”说明主机已开机。

（3）、在 X 棒、 Y 棒或主机电池电压低时，本系统应能正常工作一段时间（如显示明显不稳时，必须更换电池。注：X棒和Y棒应同时更换电池）

（4）、如主机显示屏出现异常现象，则应先关机再开机，主机则会自动恢复正常。

（5）、按背光开关显示屏处于照明状态。

3 、采集器检测 :

采集器示意图：

（1）更换电池时，逆时针旋转，将采集器外壳取下。再将电池盖打开，更换电池。（电池所需型号 AG13 、数量 5个）

（2）采集器有两种接触头，可根据需要互相更换。更换时将接触头逆时针旋转即可取下。

4、现场核相说明：

① 先将 X和Y采集器分别挂到同一高压线路上，主机显示屏应显示X、Y同相，相位差000°┉001°

②在高压线核相时应分别将X和Y采集器按以下方法排列进行核相：AA′同相000°┉001°：AB′不同相 120°或240°、BB′ 同相000°┉001°、 BC′不同相120°或240°、CC′同相000°┉001°。

③如果要得到精确数值，应将其中一采集器放到高压线一采集点上不动，再将另一采集器围绕高压线另一采集点前后左右移动，或将X和Y对调，以找出最精确的相位角度。

④在核相时，如 AA′、AB′、BB′、 BC′、CC′的测试数据均为显示不同相，这是由于所测的两组供电线路接线组别不同，可能会出现30°或60°的相位差。下面介绍出现这种情况时的测量标准（以30°相位差为例）：测试方法与①和②相同，所测结果应为：AA ′ 不同相30°、AB′不同相120°或240°，BB′不同相30°、 BC′不同相120°或240°、CC ′不同相30°(注：120°和240°只表示正相序或逆相序)

⑤ 在测量≥10KV时，X和Y可直接同时放在导线或绝缘皮上进行核相

⑥在≥66KV核相时，X和Y采集器可以采取接触或非接触方法核相。（如测量110KV和220KV时，将X和Y采集器放在高压电线下方300mm至1000mm处。测量500KV时，将X和Y采集器放在高压电线下方1000mm-2000mm处，测量左右允许偏差300mm）

⑦测量相序:假设某条线为A相，将X放在A相上，Y放在另一相上，如显示120°，则说明是顺相序，该相应为“B”，如显示240°，则是逆相序，该相应为“C”。

⑧ 验电:将其中一个采集器挂在高压电线上，如主机屏幕显示相应采集器的符号，则说明该高压线有电。相反，如主机屏幕不显示该采集器的符号，则说明该高压线无电（但采集器不能代替验电器）。

七、维护保养

1、本产品是一台精密仪表，不可随意打开。

2、每年至少更换一次电池。

3、本产品不宜存放在潮湿、高温、多尘的环境中。

4、绝缘杆首次使用前应做耐压试验。

5、绝缘杆应每年进行一次耐压试验。

注：绝缘杆第一节上端有内置天线350mm长，不能进行耐压试验，内置天线与杆壁外绝缘耐压为(15 )kv