FNZ-I型

发电机转子交流阻抗测试仪

使

用

说

明

书

上海菲柯特电气科技有限公司

地址：上海市新沪路285弄25号 邮编：200442

电话：021-66390728          手机：13918526188

目       录

- 概述…………………………………………3

- 功能及特点…………………………………3

- 性能指标……………………………………3

- 面板结构和功能说明………………………4

- 操作说明……………………………………5

（一）自动测试………………………………5

（二）手动测试………………………………7

（三）查看历史数据…………………………8

（四）修改时钟………………………………9

（五）计算机操作……………………………9

- 使用注意事项………………………………9

- 打印纸的安装………………………………10

- 维护保养和售后服务………………………10

九、  附录：

安   全   提   示

1、使用前请仔细阅读本使用说明书，并按照本使用说明书的要求进行试验接线和操作。

2、使用前请将仪器面板上的接地端钮就近可靠接地。并按相关规程做好其它常规安全措施。

3、在给被试设备升压（升流）前本系列测试仪的屏幕上虽有“请将调压器置零位”的明确提示，但仍强调操作者必须在检查调压器确实在零位后，方可按“确认”键!  以防被试设备和仪器遭受高电压、大电流的冲击。

4、本系列测试仪不允许非专业人员随意打开机箱插拔、调整内部元器件，以防造成不必要的损失。

- 概  述

FNZ-I型发电机转子交流阻抗测试仪是我公司在FNZ-I型的基础上经改进和提高，推出的新一代增强型交流阻抗测试仪，增加了显示和打印交流阻抗特性曲线并能与PC机联机实现数据下载和编辑测试报告的功能。

该仪器采用当今最先进的高速微处理器技术，功能更强大，性能更优越，具有工作可靠性高、操作简便、测试精度高、小巧轻便等特点。目前在国内处于领先水平。

二、功能与特点

1、自动和手动测量各种同步发电机转子交流阻抗及其特性曲线。

2.、内置超大容量存储器，可存储6400组测试数据，并可经通讯接口（RS232）上传至PC机，运用本公司开发的随机软件实现数据下载、自动生成和编辑典型的测试报告，便于技术管理和存档。

3、全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数（电压、电流、阻抗、功率、频率、设备编号、时间等）。

4.、具有完善的过压、过流保护功能，其中过流过压保护值是根据试验参数的设置情况自动调整，既简便又能确保被试设备的安全。

5、可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压（流）互感器、消弧线圈的伏安特性试验。

6.、自带大屏幕图形LCD，全中文菜单界面，光标提示操作，简单、方便；实时显示测试数据和曲线，曲线坐标自动缩放，读图更加清晰。

7、自带微型打印机，可实时打印交流阻抗测试报告和交流阻抗特性曲线。

三、性能指标

1、交流阻抗         0－99.999Ω                 0.2级

2、交流电压         0－600V                      0.2级

3、交流电流         0----12 0A                   0.2级

4、有功功率         0-----72KW                 0.5级

5、频    率         45---75HZ                   0.2级

6、工作电源         220V±10％               50HZ

7、体    积         415×225×200 mm

8、重    量         5 kg

四、面板结构和功能说明

面板结构见下图（图1）

3

1                                                                             2

8

7

6                 5                     4

图1.  面板结构图

1------测试回路的输入端，接试验调压器的输出端钮。本机采用专用的大电流快速接头，接入和拆除时应稍加旋转。

2------测试回路电压测量端钮。  量程0――600V。

3------测试回路电流测量端钮。  量程0――120A。本机采用专用的大电流快速接头，接入和拆除时应稍加旋转。

4------薄膜按键。用来实现各项功能的操作和参数的设置。

其中：返回键是用来将主机操作功能或界面进行返回，在任何状态

按返回键主机都将返回上一级主菜单或界面；

确认  键是用来对已进行的操作或光标选中的内容进行确认；←↑ 键

和 →↓键是用来移动光标改变选择对象和修改数据大小。

5------通讯接口。用于和PC机联机实现试验数据下载、生成和编辑测试报告操作。

6------主机（220V）工作电源开关。

7------安全接地端钮。

8------主机（220V）工作电源插座。

五、操作说明

(一)自动测试（推荐使用）

1、按下图（图2）接线

转子

调

压

输入         I1       U1   U2       I2

器

图2.     转子交流阻抗试验接线图

- 接线无误后接通“工作电源开关”，仪器经自检后屏幕显示主菜单。

发电机交流阻抗测试仪

自动测试

手动测试

历史数据

时钟修改

- 用光标选定“自动测试”按“确认”键进入，进入后屏幕显示“自动测试参数设置”界面

自 动 测 试 参 数 设 置

设备编号    ××――××

电压步长          ××     V

最大电压      ×××     V

最大电流      ×××     A

确定                       主菜单

其中：设备编号――是用于区分不同设备、不同试验性质、次数。以便于在历史数据中查找和技术管理。

电压步长――是指在以电压为基准进行各参数数据采集时，每次采集数据之间的间隔电压数值的大小；范围（5――50 V）。

最大电压――是指试验中需要测试的最大电压值，范围（0--600V），其设定值的1.1倍为仪器默认的过压保护动作值。

最大电流――是指试验中需要测试的最大电流值，范围（0--120A），其设定值的1.1倍为仪器默认的过流保护动作值。

提示：光标有两种模式：“█”为选择模式，用来选择某一数据或功能；“▃” 为修改模式，用来修改选中的数据大小。

仪器每次最多能测试50组数据，当最大电压与电压步长之比大于50时，仪器将判断参数设置无效

4、 根据试验需要将以上参数设置好按“确认”键，屏幕提示：

请  将  调  压  器  置  零  位

按“确认”键后开始试验

5、按“确认”键后试验开始，屏幕显示自动测试界面：

自    动    测    试

U(V)         I(A)         Z(Ω)         P(W)         f(HZ)

**.**       **.**        **.***         ***           **.**

U=***.**V     I=***.**A                               **/**

上翻   下翻   保存   曲线   打印                   主菜单

6、在此界面下调节调压器升压仪器将自动采集、显示所有参数在各测试点的测量数值。直至到最大设定电压值，仪器蜂鸣器发出提示音，提示数据测量完毕。此时应迅速将调压器回零。

提示：当出现误操作使输出电压或电流有一项超过设定最大值的1.1倍时，仪器的保护电路都将动作，切断测试回路。

7、也可以移动光标选择“曲线” 按“确认”键，将屏幕显示切换到曲线坐标界面下进行测试操作。（曲线坐标的大小是根据试验设置的参数大小对应自动生成）

在曲线坐标界面下仪器自动测量采集并动态描绘所有测试点，生成一条

点状曲线（点状曲线有助于查找对应的电流、电压值）。直至到最大设定电压

值，仪器蜂鸣器发出提示音，提示数据采集完毕。此时应迅速将调压器回零。

调压器回零后，移动光标可随意选择在“数据”和“曲线”两个界面下查看测试结果；在“数据”界面下移动光标选择“打印”并按“确认”。仪器将打印“交流阻抗测试报告”；在“曲线”界面下移动光标选择“打印”并按“确认”。仪器将打印“交流阻抗特性曲线”。

U=***.**V       I=***.**A

I(A)   -----------------------------------------------------

**.**------------------------------------------------------

**.**------------------------------------------------------

**.**------------------------------------------------------

**.**   **.**   **.**  **.**    **.**    ***      U(V)

数据       打印

(二)手动测试

- 按图2接线。

2、接线无误后接通“工作电源开关”，仪器经自检后屏幕显示主菜单。

发电机交流阻抗测试仪

自动测试

手动测试

历史数据

时钟修改

3、移动光标选定“手动测试”按“确认”键进入，进入后屏幕显示“手动测试参数设置”界面

手 动 测 试 参 数 设 置

设备编号    ××――××

最大电压      ×××     V

最大电流      ×××     A

确定                    主菜单

其中：设备编号――是用于区分不同设备、不同试验性质、次数。以便于在历史数据中查找和技术管理。

最大电压――是指在试验中需要测试的最大电压值，范围（0-600V），其设定值的1.1倍为仪器默认的过压保护动作值。

最大电流――是指在试验中需要测试的最大电流值，范围（0--120A），其设定值的1.1倍为仪器默认的过流保护动作值。

提示：光标有两种模式：“█”为选择模式，用来选择某一数据或功能；“▃” 为修改模式，用来修改选中的数据大小。

4、 根据试验需要设置以上各参数，按“确认”键，屏幕提示：

请  将  调  压  器  置  零  位

按“确认”键后开始试验

5、按“确认”键后试验开始，屏幕显示手动测试界面：

手    动    测    试

U(V)         I(A)         Z(Ω)         P(W)         f(HZ)

U=***.**V     I=***.**A                               **/**

上翻   下翻   保存   曲线   打印                   主菜单

6、在此界面下调节调压器升压，当即时值出现需要的电压（或电流）测试点时按“确认”键仪器将自动采集、显示一组在此测试点下各参数的测量数据；以此类推……直至将所有需要的测试点测试完毕，然后将调压器回零。

提示：当出现误操作使输出电压或电流有一项超过设定最大值的1.1倍时，仪器的保护电路都将动作，切断测试回路。

7、调压器回零后，移动光标可随意选择在“数据”和“曲线”两个界面下查看测试结果；（曲线坐标的大小是根据试验设置的参数大小对应自动生成）在“数据”界面下移动光标选择“打印”并按“确认”，仪器将打印“交流阻抗测试报告”；在“曲线”界面下移动光标选择“打印”并按“确认”，仪器将打印“交流阻抗特性曲线”。

（三）查看历史数据

1、在主菜单下移动光标选择“历史数据”，按“确认”键，仪器将显示所有保存的历史数据（以时间先后为序）。

- 根据试验的时间和设备编号，移动光标选择“上翻”或“下翻”来查找需要的历史数据，找到后用光标选中并按“确认”键，仪器将显示此次试验的所有测试数据和特性曲线。在“数据”界面下移动光标选择“打印”并按“确认”。仪器将打印“交流阻抗测试报告”；在“曲线”界面下移动光标选择“打印”并按“确认”。仪器将打印“交流阻抗特性曲线”。

（四）修改时钟

1、在主菜单下移动光标选择“修改时钟”，按“确认”键，仪器将显示“修改时钟”界面。

0000年    00月    00日

00时    00分    00秒

确认             主菜单

2、用←↑ 键和 →↓键来移动光标选择修改对象，选中后按“确认”，再用←↑ 键和 →↓键来和修改数据大小。

3、修改完毕后移动光标选择“确认”按“确认”键，仪器将按新时钟计时。

（五）计算机操作

1、安装软件

首次使用前应先安装FNZ-I型专用应用软件，方法如下：打开计算机在Win95以上操作系统安装环境下，将随机HN Z－Ⅱ型应用软件驱动光盘插入光驱-----并运行光驱，双击“SET   UP”图标，在新生成的对话框中单击“下一步”（Next）…………直到“完成”（Finish）。计算机自动将HN Z－Ⅱ型应用软件安装到磁盘上，并在桌面上自动生成快捷方式图标。

2、数据下载和编辑测试报告

将主机上RS232接口与计算机上对应的接口相连接，打开测试仪主机工作开关，屏幕显示主菜单。在计算机桌面上，双击FNZ-I型应用软件图标运行应用软件，自动进入数据下载和编辑报告环境，按照显示界面窗口的中文提示进行操作即可。

六、使用注意事项

1、仪器使用前，应认真阅读产品使用说明书，掌握正确的使用方法。

2、试验时正确接线。在检查接线正确无误、联接可靠后方可通电。

3、在测试钳的两根导线中，稍粗的导线为电流线（I1、I2），稍细的导线为电压线（U1、U2）。本仪器采用专用大电流快速接头，插拔时应稍加旋转。

4、正确操作。测试时调压器在测试点附近应均匀慢速升压，确保数据采集的可靠性。

5、试验中如出现保护动作，必须查明原因排除异常后方可继续试验，不可盲

操作，以免带来不必要的损失。

七、打印纸的安装

1、将打印机前面板向外拉出。

2、沿轴向捏压纸卷中的塑料轴从打印机上取下空纸卷筒。

3、装上新纸卷，一定要确认纸卷轴已安装牢固，不会掉出。

4、将纸卷的端头折成（或剪成）如下图的式样。

5、接通打印机的电源，按SEL(左)键，使SEL指示灯灭，然后再按LF（右）键，使机头转动。这时用手将纸端头送入机头下面纸口处，纸便会徐徐进入机头，直到从机头正前方露出为止。再按一下LF键或SEL键，机头便会停止转动。

6、将打印机前面板推回原位置即可。

八、维护保养和售后服务

1、平时仪器应放置于干燥、通风的地方，防止因受潮而损坏内部元件。

2、仪器平时应保持清洁，面板和机箱可用干净的潮湿毛巾擦拭；严禁用酒精、汽油、香蕉水等溶剂擦拭面板，否则会造成不良后果。

3、仪器搬运和安放过程中应小心谨慎，避免剧烈震动和摔落。

4、正常情况下不允许打开机箱，插拔内部机件，以免造成不必要的损失。

5、本产品保修期为一年，终身维修，一年内若发生质量问题，由我公司负责免费修理或更换。

# Text boxes

即时值

即时值

数值显示区

即时值

数值显示区