SLQ-82大电流发生器(升流器)

使

用

说

明

书

上海菲柯特电气科技有限公司

地址：上海市宝山区新沪路285弄25号 邮编：200442

电话：021-66390728  传真：021-66377318   手机：13918526188

一、概述

升流器是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备，应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位，属于短时或断续工作制，它具有体积小、重量轻、性能好，使用维修方便等特点。

二、产品结构

该产品根据容量大小分两种结构形式，一种是一体化，一种是分体式。一体化产品属于JT型可移动式结构，它由仪表指示灯板和操作板组成，仪表指示灯板安装大小量程的两块电流表和大小量程的选择开关(钮子开关)，绿色指示灯指的是电源信号，红色指示灯指的是工作信号。操作面板由启动按钮(绿色)、停止按钮(红色)以及工作系统组成。

该产品采用一次接线柱输入方式，下端有升流器二次输出大电流接线端(有开门接线式和不开门接线式)，其整个结构如图1-a：

分体式是由主机(大电流)和控制操作两部分组成，主机(大电流)部分内置电流互感器并提供测量信号(E、F)，输出端凸出本主机上端，操作和控制部分与JT型结构相同，该分体式产品采用可调电源，以达到额定电流值，其结构图如图1-b：

1

图1-a   一体化升流器结构图

1、2—电流表    3—电压表    4、5—指示灯   6—电流选择开关

7—电压选择开关  8—启动按钮  9—停止按钮  10—电源接线端子

11—仪表接线端子      12—外壳接线端子     13—输出接线端子

图1-b   分体式升流器结构图

1—大电流输出端   2—电源             3—绝缘板     4—主机外壳

5—主机角轮       6—仪表连接端子     7—接地端     8—电网电源

9—控制台外壳    10—控制台脚轮

2

三、使用方法

在作大电流试验时，按本产品的电路图正确接好工作线路。根据输出电流的大小，选择好大小量程开关的位置。先将调压器调到零，再按下启动按钮(绿色)，此时，手持调压器手柄顺时针方向慢慢旋转调压器的手柄并注视电流表，直到所需的电流值为止，试验到所定的值后立即将调压器手柄反时针方向回零，按下停止按钮，切断电源。

四、技术参数及规格

该设备容量是按5分钟短时工作制设计，如用于断续工作时，通电时间应小于2.5分钟，工作周期应大于10分钟为宜，其规格及技术参数如下表：

| 型号规格 | 容量 kVA | 初级 |  | 次级 |  | 外型尺寸（mm） 长×宽×高 | 重量 kg | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V1 | A1 | V2 | A2 |  |  |  |
| SLQ-82-500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 330×238×450 | 28 | 一体 |
| SLQ-82-1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 400×280×500 | 50 | 一体 |
| SLQ-82-2500 | 15 | 380 | 39．5 | 6 | 2500 | 500×330×690 | 95 | 一体 |
| SLQ-82-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 540×350×720 | 110 | 一体 分体 |
| SLQ-82-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分体 |
| SLQ-82-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分体 |
| SLQ-82-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分体 |
| SLQ-82-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分体 |

3

五、工作原理图

—FU1、2  主回路熔断器

—FU3、4  控制回路熔断器

—SP、—ST  按钮

—KM  交流接触器

—HG、—HR  指示灯

—T1  调压器

—T2  低压大电流发生器

—TH  电流互感器

—S2  电流控制开关

—S1  电压换挡开关

—PA1、—PA2  电流表

—PV  电压表

图2   单相供电控制原理图

注：次级输出6V以上时，根据用户要求订购。

该升流器是我公司生产的干式大电流发生器，配装自耦调压器输出电压(及发生器的输入电压)，取得所需的不同大电流。

注：1. 本电路为380V电源供电电路，电源为220V时，T1接线应按原厂规定接线。

2. 1000A以下无电压表及S1开关电路。

4

3. 输出外接铜导线按6A/mm2选择，其长度应不大于3米。

4. 本升流器无随机输出导线，导线属选购件或用户自备。

六、使用维护注意事项

- 开箱验收时，应检查主回路接线端子是否松动，调压器电刷是否接触良好。

- 长期不用时，使用前应先用500V兆欧表检查主回路对地绝缘电阻，其阻值不应小于0.5兆欧。

- 输入电压应符合铭牌上所标的电压值(~220V或~380V)。其值差应在±10%，频率为50Hz。

- 电流档开关不准带负荷操作。

- 操作时，应均匀缓慢旋转手柄，以免损坏调压器。

- 满负荷时，工作时间不得超过5分钟，继续工作时间应小于2.5分钟，但工作周期应大于10分钟。

- 升流器外壳有接地端子，使用时应良好接地。

5